GOBIERNO DE CHILE

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN GRUPO GENERADOR PANEL DE TRANSFERENCIA

PARA DATA CENTER EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EN VALPARAISO

ANEXOS BASES TÉCNICAS

Valparaíso, 2009.

Presupuesto 40.000.000

ÍNDICE

ANEXO N°1	3

Ficha para suministro, retiro y traslado de grupos generadores	3

Ficha técnica para el Producto:	3

Ficha técnica N°1 obligaciones	3

ANEXO N° 3	5

Ficha técnica, Planillas de Mantenciones Periódicas a grupos generadores de 250Kva. .	5

ANEXO 4	7

1.	Esquema Referencial de Flujo	7

2.	Esquema Referencial de Tableros de Energía en terreno	7

# ANEXO N°1

# Ficha para suministro, retiro y traslado de grupos generadores

Se ha diseñado esta ficha, para indicar las obligaciones mínimas que debe tener el oferente para presentar su Oferta.

## Ficha técnica para el Producto:

## Ficha técnica N°1

| FICHA TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificación | Descripción | OBLIGACIONES |
| Suministro e Instalaciones |  |  |
| Retiro del Grupo Generador e instalaciones que quedarán en desuso existentes | En Edificio Esmeralda de la Dirección Nacional de Aduanas (ver en visita a terreno) | Obligado |
| Marca reconocida a nivel nacional |  | Indicar |
| Potencia aparente del Generador | KVA (delta de +/- 5% superior) | Obligado |
| Combustible | Petróleo | Obligado |
| Suministro e instalación de Breackers Generales y barras de fuerza en Tableros de fuerza existentes | En Edificio Esmeralda de la Dirección Nacional de Aduanas (ver en visita a terreno) | Obligado |
| Suministro e instalación de Tablero de Transferencia | En Edificio Esmeralda de la Dirección Nacional de Aduanas | Obligado |
| Suministro e instalación de Sistema de monitoreo | se desea que este sistema pueda registrar y enviar vía correo registros y alarmas | Obligado |
| Suministro e instalación de ducto de escape con soportes | Con salida hacia el exterior del edificio, por el techo del recinto | Obligado |
| Suministro e Instalación Cables de fuerza | Desde Generador hasta tableros y hasta Barras de fuerza cargas | Obligado |
| Conexionado de Cañería de combustible | Con sistema automático de llanado de estanque (ver en visita a terreno) | Obligado |
| Retiro y reinstalación de barreras de seguridad (si el tamaño del nuevo grupo lo obligara) | (ver en visita a terreno) | Indicar |
| Respetar las Normas Nacionales e internacionales en relación a estos suministros e instalaciones | Se deben respetar todas las Normas en especial las referentes a emisión de gases, acusticas entre otras. | Obligado |
| Señales de control de encendido y parada de emergencia del grupo generador | Replicar las señales necesarias en sala de Data Center 2° piso (ver en visita a terreno) | Obligado |
| Pruebas | Realizar todas las necesarias para la puesta en Marcha del equipo | Obligado |

Indicar ANEXO N° 2

| FICHA TÉCNICA DEL GRUPO GENERADOR DE RESPALDO OFERTADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificación | Descripción | Indique en esta columna lo ofertado |
| Motor |  |  |
| Marca |  |  |
| Modelo |  |  |
| Potencia aparente | KVA |  |
| Potencia Activa KW Nom |  |  |
| Tipo de Panel de lecturas | Digital |  |
| Cilindrada y tipo |  |  |
| Velocidad RPM Nominal |  |  |
| Combustible | Petróleo |  |
| Consumo lts x hora |  |  |
| Capacidad de Estanque Propio | Lts |  |
| Peso neto | Kg |  |
| Alternador |  |  |
| Marca |  |  |
| Modelo |  |  |
| Tensión 220/400 V |  |  |
| Trifásico |  |  |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |  |
| Regulación de tensión | -0,01 |  |
| Tablero de Transferencia |  |  |
| Tipo de Panel | Digital |  |
| Pilotos de identificación | tipo led |  |
| Señales de control y parada de emergencia | Replicar las señales necesarias en sala de Data Center 2° piso (ver en visita a terreno) |  |
| Servio Técnico en la Zona |  |  |
| Tiempo de respuesta en Terreno |  |  |

# ANEXO N° 3

# Ficha técnica, Planillas de Mantenciones Periódica a grupo generadore.

Se ha diseñado esta ficha, para indicar las obligaciones mínimas que debe tener el oferente para presentar su Oferta de las mantenciones.

| Planilla de Mantención Periódica de Grupo Generador cada 4 meses y 12 meses |  | Obligaciones |
| --- | --- | --- |
| Ubicación | En Edificio Esmeralda N° 911 de la Dirección Nacional de Aduanas | Si |
| Mantención Generadores cada 12 meses | Marca grupo generador xxxxxxx | Si |
|  | Modelo xxxx | Si |
|  | Destapar alternador principal | Si |
|  | Lavado con detergente dieléctrico de estator principal y rotor principal. | Si |
|  | Lavado con detergente dieléctrico de rotor y estator de excitatriz. | Si |
|  | Lavado con líquido dieléctrico especial de bobinados principales. | Si |
|  | Secado de alternador principal con flujos de aire caliente forzado. | Si |
|  | Medidas de resistencia de aislación de bobinas principales. | Si |
|  | Secado de bobinas principales con flujos de aire caliente forzado. | Si |
|  | Tapar alternador principal. | Si |
|  | Pruebas de funcionamiento de diodos rectificadores. | Si |
|  | Pruebas de funcionamiento de caja reguladora. | Si |
|  | Pruebas de funcionamiento de tarjetas de control. | Si |
|  | Chequeo de Switches de control y protecciones del Grupo Generador | Si |
|  | Reapriete de conectores Eléctrico del grupo generador | Si |
|  | Pruebas de funcionamiento en vacío de alternador principal | Si |
|  | Pruebas de funcionamiento con carga de alternador principal | Si |
|  | Pruebas de entrega de voltaje |  |
| Mantención Motores cada 4 Meses |  |  |
|  | Lavado con desengrasante estructura del grupo generador. | Si |
|  | Reemplazo de filtro de refrigerante. | Si |
|  | Reemplazo de filtros de petróleo. | Si |
|  | Reemplazo de filtros de aceite. | Si |
|  | Cambio de aceite de motor. | Si |
|  | Limpieza de radiador. | Si |
|  | Chequeo de sensores del grupo generador |  |
|  | Reemplazo de empaquetaduras si lo amerita | Si |
| Pruebas | Se realizaran todas la pruebas requeridas por Aduana | Si |
| Puesta en marcha | Se reconectará y pondrá en marcha el grupo generador | Si |
| Aseo | Aseo General | Si |

# ANEXO 4

PLANOS REFERENCIALES: se adjuntan en la Licitación en archivo anexo en programa Autocad.

# Esquema Referencial de Flujo

# Esquema Referencial de Tableros de Energía en terreno